Explosionsschutzdokument

nach § 6 BetrSichV

Deckblatt

Allgemeine Angaben

| Institut oder Fachgebiet |  |
| --- | --- |
| Verantwortlicher für die Erstellung des Ex-Schutzdokumentes: | (Name, Telefonnummer, E-Mail) |
| zugehörige Dokumente / Anlagen |
|  | Sicherheitsdatenblätter (Ordner) |  |  | Gefahrstoffkataster/Stoffliste (Ordner) |  |
|  | Lageplan/Grundrisse (Ordner) |  |  | Ex-Zonenplan (Ordner) |  |
|  | Prüfbescheinigungen (Ordner) |  |  |  |  |
| Explosionsgefährdete Räume / Bereiche / Anlagen: | Explosionsgefahr durch |
|  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Datum: | Unterschrift des Institutsleiters: | Unterschrift des Verantwortlichen für die Erstellung des Ex-Schutzdokumentes: |

### Explosionsschutzdokument

### Beurteilung der Explosionsgefahr durch Gase, Dämpfe, Nebel 
in Räumen / Bereichen / Anlagen

Arbeitsblatt 1

| Raum / Bereich / Anlage: Verantwortlicher für den Betriebsbereich: (1) |
| --- |
| Brennbare Stoffe (2) |  | Sicherheitsdatenblätter vorhanden im Gefahrstoffkataster / in der Stoffliste eingetragen |
| Beschreibung der Anlage / der Verfahren (3) |  |
| Zoneneinteilung im Raum / im Bereich / in der Anlage | Zone (4) | keine Ex-Zone (auf Grund Primärmaßnahmen) | Zone im Ex-Zonenplan dargestellt |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Beschreibung der technischen Schutzmaßnahmen |
| Primäre Explosionsschutzmaßnahmen (Verhinderung oder Einschränkung explosionsfähiger Atmosphäre) (5) (6) | nicht zutreffend |
| Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen (Vermeidung wirksamer Zündquellen) (6) | nicht zutreffend |
| Ausführung der elektrischen und nichtelektrischen Geräte (auch mobile): (7) Geräte entsprechen der RL 94/9/EG (für Geräte, die ab 01.07.2003 in Verkehr gebracht wurden) Geräte entsprechen der Elex-V (für Altgeräte, die bis 30.06.2003 in Verkehr gebracht wurden) Die Bewertung der Altgeräte zur sicheren Verwendung in der jeweiligen Ex-Zone ist erfolgt |
| Maßnahmen zur Verhinderung der Zündung an nichtelektrischen Betriebsmitteln durch: (8) | nicht zutreffend |
| Heiße Oberflächen: |  |
| Flammen oder heiße Gase: |  |
| Mechanisch erzeugte Funken: |  |
| Statische Elektrizität: |  |
| Blitzschlag: |  |
| Sonstige Zündquellen: |  |

### Explosionsschutzdokument

### Beurteilung der Explosionsgefahr durch Gase, Dämpfe, Nebel 
in Räumen / Bereichen / Anlagen

Arbeitsblatt 1

| Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen (Maßnahmen zur Beschränkung der Explosionsauswirkungen) (9) | nicht zutreffend |
| --- | --- |
| Zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung des Restrisikos (10) | nicht zutreffend |
| Beschreibung der organisatorischen Schutzmaßnahmen |
| Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten |
| Schriftliche Betriebsanweisungen sind vorhanden (11) | Ja | zu erstellen bis |
| Unterweisung der Beschäftigten erfolgte am (12) | Nachweis liegt vor |
| Zusätzliche organisatorische Maßnahmen |
| Arbeitsfreigabeverfahren für gefährliche Tätigkeiten sind festgelegt (13) | Ja | zu erstellen bis |
| Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche ist vorhanden (14) | Ja | anzubringen bis |
| Reinigungsintervalle sind in der Betriebsanweisung festgelegt (15) | Ja | festzulegen bis |
| Prüfungen |
| Die Prüfung der Arbeitsplätze im explosionsgefährdeten Bereich vor der erstmaligen Nutzung erfolgte durch eine befähigte Person am (16) | Nachweis liegt vor |
| Fristen für wiederkehrenden Prüfungen sind festgelegt (17) | Ja | festzulegen bis |

### Explosionsschutzdokument

### Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Anlagen/Räumen

Arbeitsblatt 2

| Raum / Bereich / Anlage: Verantwortlicher für den Betriebsbereich: (1) |
| --- |
| Brennbare Stäube (2) |  | in der Stoffliste eingetragen |
| Beschreibung der Anlage / der Verfahren (3) |  |
| Zoneneinteilung im Raum / in der Anlage | Zone (4) | keine Ex-Zone (auf Grund Primärmaßnahmen) | Zone im Ex-Zonenplan dargestellt |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Beschreibung der technischen Schutzmaßnahmen |
| Primäre Explosionsschutzmaßnahmen (Verhinderung oder Einschränkung explosionsfähiger Atmosphäre) (5) (6) | nicht zutreffend |
| Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen (Vermeidung wirksamer Zündquellen) (6) | nicht zutreffend |
| Ausführung der elektrischen und nichtelektrischen Geräte (auch mobile): (7) Geräte entsprechen der RL 94/9/EG (für Geräte, die ab 01.07.2003 in Verkehr gebracht wurden) Geräte entsprechen der Elex-V (für Altgeräte, die bis 30.06.2003 in Verkehr gebracht wurden) Die Bewertung der Altgeräte zur sicheren Verwendung in der jeweiligen Ex-Zone ist erfolgt |
| Maßnahmen zur Verhinderung der Zündung an nichtelektrischen Betriebsmitteln durch: (8) | nicht zutreffend |
| Heiße Oberflächen: |  |
| Flammen oder heiße Gase: |  |
| Mechanisch erzeugte Funken: |  |
| Statische Elektrizität: |  |
| Blitzschlag: |  |
| Sonstige Zündquellen: |  |

### Explosionsschutzdokument

### Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Anlagen/Räumen

Arbeitsblatt 2

| Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen (Maßnahmen zur Beschränkung der Explosionsauswirkungen) (9) | nicht zutreffend |
| --- | --- |
| Zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung des Restrisikos (10) | nicht zutreffend |
| Beschreibung der organisatorischen Schutzmaßnahmen |
| Betriebsanweisung und Unterweisung |
| Schriftliche Betriebsanweisungen sind vorhanden (11) | Ja | zu erstellen bis |
| Unterweisung der Beschäftigten erfolgte am (12) | Nachweis liegt vor |
| Zusätzliche organisatorische Maßnahmen |
| Arbeitsfreigabeverfahren für gefährliche Tätigkeiten sind festgelegt (13) | Ja | zu erstellen bis |
| Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche ist vorhanden (14) | Ja | anzubringen bis |
| Reinigungsintervalle sind in der Betriebsanweisung festgelegt (15) | Ja | festzulegen bis |
| Prüfungen |
| Die Prüfung der Arbeitsplätze im explosionsgefährdeten Bereich vor der erstmaligen Nutzung erfolgte durch eine befähigte Person am (16) | Nachweis liegt vor |
| Fristen für wiederkehrenden Prüfungen sind festgelegt (17) | Ja | festzulegen bis |

###### Erläuterungen zu den Arbeitsblättern 1 und 2:

- Nach § 6 Abs. 4 BetrSichV hat der Arbeitgeber die Durchführung der Schutzmaßnahmen zu koordinieren. Kann der Arbeitgeber die Maßnahmen nicht selbst ausführen, hat er Verantwortliche zu benennen. Der Grad der Verantwortung muss der Ausbildung, den Aufgaben und der Position entsprechen. Der Verantwortliche ist für die Durchführung der Maßnahmen des Explosionsschutzkonzeptes verantwortlich.

- Es sind alle brennbaren Stoffe bzw. brennbare Stäube (Arbeitsblatt 2) aufzuführen, durch die eine explosionsfähige Atmosphäre gebildet werden kann. Es ist sinnvoll, die Stoffe/Stäube einschließlich der explosionsschutzrelevanten sicherheitstechnischen Kenngrößen in einer Tabelle aufzulisten (s. beiliegende Muster).

- Die Anlage mit den wesentlichen Bestandteilen und das eingesetzte Verfahren sollte in einem kurzen Text beschrieben werden. In der Beschreibung müssen alle für den Explosionsschutz wichtigen Angaben enthalten sein.

- Explosionsgefährdete Bereiche sind entsprechend Anhang 3 BetrSichV unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung (nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens explosionsfähiger Atmosphäre) in Zonen einzuteilen.

| Explosionsgefahr | langzeitig oder häufig | gelegentlich | selten oder kurzzeitig |
| --- | --- | --- | --- |
| durch Gase, Dämpfe/Nebel | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
| durch Stäube | Zone 20 | Zone 21 | Zone 22 |

- Die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung oder Einschränkung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre sind beispielhaft in den berufsgenossenschaftlichen Explosionsschutz-Regeln (BGR 104) aufgeführt. Schutzmaßnahmen können z. B. sein:
- Absaugung an der Entstehungsstelle
- Gezielte technische Lüftungsmaßnahmen
- Natürliche Lüftung
- Konzentrationsbegrenzung
- Inertisierung
- Anwendung von Vakuum/Unterdruckfahrweise (zur Verhinderung des Stoffaustritts)
- Verhinderung/Einschränkung von Staubaustritten und Staubablagerungen

- Generell ist der Einsatz von Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen auf den unbedingt erforderlichen Umfang zu beschränken. Es ist immer zu prüfen, ob die Geräte außerhalb des Ex-Bereiches angeordnet werden können (z. B. Anordnung von Ventilatoren auf Reinluftseite, Anordnung von Lichtschaltern außerhalb des explosionsgefährdeten Raumes). Ist der Einsatz von elektrischen und nichtelektrischen Geräten innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche erforderlich, müssen Zündquellen sicher vermieden werden.

- Sind elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen vorhanden oder werden mobile Geräte (z. B. Staubsauger) eingesetzt, müssen diese Geräte so beschaffen sein, dass sie keine wirksamen Zündquellen darstellen können. Hersteller- bzw. Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung müssen vorliegen. Alle Geräte müssen für den Einsatz in den jeweiligen Zonen geeignet und vollständig gekennzeichnet sein (siehe Tabelle nächste Seite).

| Gerätegruppe II | Gerätekategorie 1 G/D* | Geeignet für den Einsatz in Zone 0, 1 und 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Gerätekategorie 2 G/D | Geeignet für den Einsatz in Zone 1 und 2 |
|  | Gerätekategorie 3 G/D | Geeignet für den Einsatz in Zone 2 |

*G: Ausgelegt für Gas/Luftgemisch; Dampf/Luft-Gemisch; Nebel
 D: Ausgelegt für Staub/Luftgemisch

Auch nichtelektrische Geräte und Werkzeuge können wirksame Zündquellen darstellen, z.B. durch mechanisch erzeugte Funken, elektrostatische Entladungsvorgänge und heiße Oberflächen. Nichtelektrische Geräte bzw. Betriebsmittel können z. B. Pumpen, Kompressoren, Flurförderzeuge, Förderschnecken sein. Für nichtelektrische Geräte, die seit 01.07.2003 in Verkehr gebracht wurden, müssen wie bei elektrischen Geräten Hersteller- bzw. Konformitätserklärung und Betriebsanleitung im Sinne der Richtlinie 94/9/EG vorliegen. 

Arbeitsmittel (elektrisch oder nichtelektrisch), die bereits vor dem 30.06.2003 im Betrieb verwendet wurden, dürfen weiter verwendet werden, wenn sie den Mindestvorschriften nach Anhang 4 BetrSichV entsprechen.

- Wirksame Zündquellen zur Zündung explosionsfähiger Atmosphären können sein:
- Kurzschlüsse und Schaltfunken bei elektrischen Betriebsmittel
- Heiße Oberflächen (z. B. durch Reibung, Wärmestau)
- Flammen oder heiße Gase (z. B. Selbstentzündung, offenes Feuer oder Rauchen)
- Mechanisch erzeugte Funken (z. B. metallische Fremdkörper in bewegenden Maschi nenteile, nicht geeignete funkenreißende Werkzeuge)
- Statische Elektrizität (z. B. beim Versprühen von Flüssigkeiten, Abrollen von Folien)
- Blitzschlag
- sonstige Zündquellen (z. B. elektromagnetische Felder ( Mobiltelefon)

Von den genannten Zündquellen lassen sich lassen sich durch technische Schutzmaßnahmen vermeiden:
- heiße Oberflächen z. B. durch Wärmeisolierung, Temperaturüberwachung, Verringerung der Drehzahl und regelmäßige Wartung)
- Flammen oder heiße Gase z. B. durch Brandmelder, Explosionsentkopplung, 
- Mechanisch erzeugte Funken z. B. durch Fremdkörperabscheider, Bereitstellung geeigneter Werkzeuge
- Blitzschlag durch Blitzschutzanlagen

- Kann die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre oder das Vorhandensein wirksamer Zündquellen in Anlagen und Behältern nicht sicher ausgeschlossen werden, müssen konstruktive Maßnahmen getroffen sein, welche die Auswirkungen möglicher Explosionen auf ein unbedenkliches Maß reduzieren. Solche Maßnahmen können sein:
- Explosionsdruckfeste Bauweise 
- Explosionsdruckstoßfeste Bauweise 
- Explosionsdruckentlastung 
- Explosionsunterdrückung 
- Verhinderung der Flamm- und Explosionsübertragung

- In Räumen, in denen durch dauerhaft dichte Anlagen oder Unterdruck in den Anlagen „normalerweise“ keine Explosionsgefahr besteht (keine Zone), können durch eine zusätzliche Gaswarnanlage in einem „Dennoch-Störungsfall“ (z. B. Leckage) rechtzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet werden (z. B. Abschaltung der Anlage). 

Bei Explosionsgefahren durch Stäube können zusätzliche technische Maßnahmen z. B. der Einbau einer Funkenerkennungs- und Funkenlöschanlage in die Absaugleitungen sein.

- Betriebsanweisungen werden vom Arbeitgeber oder einer von ihm beauftragten Person erstellt. Sie beschreiben die arbeitsspezifischen Gefahren für Mensch und Umwelt und weisen die Beschäftigten auf die getroffenen bzw. einzuhaltenden Schutzmaßnahmen hin. In der Betriebsanweisung sind Informationen zu den Explosionsgefahren sowie Maßnahmen zu deren Abwendung aufzunehmen. Die Betriebsanweisungen müssen von den Beschäftigten beachtet werden.

- Die Beschäftigten sind durch eine Unterweisung über die am Arbeitsplatz herrschenden Explosionsgefahren und die getroffenen bzw. einzuhaltenden Schutzmaßnahmen zu informieren. Die Unterweisung ist zu protokollieren und in angemessenen Zeitabständen (z. B. einmal jährlich) zu wiederholen. Die Teilnahme an der Unterweisung ist von den Teilnehmern durch Unterschrift zu bestätigen.

- Werden in einem explosionsgefährdeten Bereich oder in dessen Nähe Arbeiten ausgeführt, die zu einer Explosion führen können (z.B. Schweiß-, Schneid-, Trennschleif- und sonstige Feuerarbeiten), so müssen für diese Arbeiten schriftliche Arbeitsfreigaben (Erlaubnisschein) eingeführt sein. Ein Muster für einen Erlaubnisschein kann der BG-Information „Lackierräume und Einrichtungen“ (BGI 740) entnommen werden.

- An den Zugängen zu explosionsgefährdeten Bereichen muss folgende Kennzeichnung vorgenommen werden:
- Warnzeichen „Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“ 
- Verbotszeichen „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ 
- Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“

- Materialablagerungen von brennbaren Stäuben und Beschichtungsstoffen in explosionsgefährdeten Bereichen können zu zusätzlichen Brandgefahren und im Falle der Aufwirbelung auch zu Explosionsgefahren führen. Staubablagerungen von brennbaren Stäuben können bereits ab einer Schichtdicke von ( 1 mm zu Brand- und Explosionsgefahren führen. Um diese Gefahren zu unterbinden, müssen diese Ablagerungen regelmäßig entfernt werden. Umfang und Intervall der Reinigungsmaßnahmen muss in der Betriebsanweisung festgelegt sein. Zulässige Reinigungsmaßnahmen zur Beseitigung von Staubablagerunen sind das Aufsaugen mit zündquellenfreien Staubsaugern der Kategorie II 3 D oder sofern noch vorhanden der Bauart B1 oder die Feuchtreinigung. Nicht zulässig sind das Abblasen von Staubablagerunen und die alleinige Reinigung mit Schaufel und Besen (nur zum Aufnehmen großer Verunreinigungen zulässig).

- Vor der erstmaligen Nutzung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen muss die Explosionssicherheit der Arbeitsplätze einschließlich der vorgesehenen Arbeitsmittel überprüft werden (Anhang 4, BetrSichV). Die Überprüfung ist von einer befähigten Person durchzuführen, die über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet des Explosionsschutzes verfügt. Die Anforderungen, die an eine solche befähigte Person gestellt werden, sind in der technischen Regel zur Betriebssicherheitsverordnung (TRBS 1203) und in Ziffer 7.5 der BGR 104 dargelegt.

- Überwachungsbedürftige Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind nach einer wesentlichen Änderung sowie wiederkehrend mindestens alle 3 Jahre durch eine befähigte Person zu prüfen. Der Betreiber hat die Prüffristen für die wiederkehrenden Prüfungen auf Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln. Die Ergebnisse aller Prüfungen sind aufzuzeichnen und am Betriebsort der Anlage aufzubewahren.

Auflistung der brennbaren Flüssigkeiten/Gase mit explosionstechnischen Kennzahlen

|  | Stoffbezeichnung (Handelsname) | entzündlich | leicht entzündlich | hoch entzündlich | Flammpunkt 1) °C | Zündtemperatur °C | Dichteverhältnis zu Luft 2) | UEG 3) % | OEG 4) % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) nur bei Flüssigkeiten	2) oder „leichter/gleich/schwerer als Luft“	3) untere Explosionsgrenze	4) obere Explosionsgrenze

Bemerkungen

Auflistung der brennbaren Stäube mit explosionstechnischen Kennzahlen

|  | Stoffbezeichnung (Handelsname) | Zündtemperatur °C | Glimmtemperatur °C | Mindestzündenergie | UEG 1) % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

1) untere Explosionsgrenze

Bemerkungen